**--------Einrichtung zur täglichen Lüftung--------**

**Lüftungsbausatz Typ L/EL TANDEM**

bestehend aus zwei Stück Motore 230Volt/50Hz mit automatischer Lastabschaltung samt weiß (ähnlich RAL 9010) beschichtetem Konsolensatz zur Montage der Lüftungseinheit. Antrieb wird so eingebaut, dass rauminnenseitig kein Motor und keine Beschlagsteile sichtbar sind.

Hubhöhe: 300mm oder 500mm

**--------Stiegenhausentrauchung inkl. Steuerung (TRVB 111 S)--------**

**SET Stiegenhaus Entrauchung bestehend aus:**

Rauch- und Wärmeableitungsmechanismus gem. TRVB 111 S bestehend aus Motor 24Volt samt Beschlagsatz für einen Öffnungswinkel von 105°.Hubkraft entspricht der TRVB S 125 und beträgt 25% der gem. ÖNORM zu erwartenden Schneelast mindestens jedoch SL500. Inklusive Notöffnungsschloss, welches ein mechanisches Öffnen der Lichtkuppel im geschlossenen Zustand bei Stromausfall von außen ermöglicht. Inkl. Steuereinheiten: 1 Stk.RWA-Steuerzentrale inkl.

Notstromversorgung (Vds), 2 Stk. Druckknopfmelder (Rauchabzug), 1 Stk. optischer Rauchmelder

Montage bauseits